## dimensions_tubular
foundationtype | type | equipment | a | b | c | d | e | f | h | fill | bolt | pedestal | es | steel | g | f-h+e+0.1+fill
F13 | 110kv | Circuit Breaker | 4.28 | 1.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.1567 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 9.42 | 1 | 9.42 | 9.42
F14 | 110kv | Disconnector | 2.35 | 1.15 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.1123 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
F15 | 110kv | Current Transformer | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.2173 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
F16 | 110kv | Voltage Transformer | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.1183 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
F17 | 110kv | Disconnector(Pantograph) | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.155 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
F18 | 110kv | Surge Arrestor | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.0923 | 1.65 | 2.25 | 0.05 | 0.45 | 0 | 0 | 0
F19 | 110kv | Post Insulator | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.15 | 0.6 | 4 | 1 | 0 | 0.0923 | 1.75 | 2.35 | 0.15 | 1.6335 | 4 | 6.534 | 6.52
F11 | 110kv | Pylon P11 | 2 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1.2953 | 2.65 | 3.65 | 1.45 | 29 | 2 | 58 | 58
F11A | 110kv | Pylon P11A | 3.85 | 4.15 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.65 | 0.15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1.56 | 2.2 | 3.2 | 1 | 35.9775 | 2 | 71.955 | 71.96
F11C | 110kv | Pylon P11C | 4.25 | 4.55 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 3.85 | 0.15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 5.4 | 3.2 | 131 | 0 | 0 | 0
F12 | 110kv | Busbar Pylon P12 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.4593 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 4.9 | 6 | 29.4
F21A | 220kv | Pylon P21A | 4 | 4.35 | 1.9 | 1.55 | 0.6 | 1.65 | 0.15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1.753 | 2.2 | 3.2 | 0.8 | 30.48 | 0 | 0
F21 | 220kv | Pylon P21 | 4.5 | 6 | 1.9 | 1.55 | 0.6 | 2.1 | 0.15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2.312 | 2.65 | 3.65 | 1.25 | 65 | 8 | 520
F21C | 220kv | Pylon P21C | 4 | 4.35 | 1.9 | 1.55 | 0.6 | 2.9 | 0.15 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 4.45 | 2.05 | 78.105 | 0 | 0
F22 | 220kv | Busbar Pylon | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.2 | 0.15 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.83778 | 1.65 | 2.65 | 0.25 | 4 | 12 | 48
F23 | 220kv | Circuit Breaker | 2.4 | 6.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 0.1728 | 1.65 | 2.45 | 0.05 | 1.848 | 2 | 3.696
F24 | 220kv | Disconnector | 3.27 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 2 | 0 | 0.33426 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0 | 4 | 0
F25 | 220kv | Current Transformer | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.21 | 1.65 | 2.45 | 0.05 | 0.512 | 6 | 3.072
F26 | 220kv | Voltage Transformer | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.11826 | 1.65 | 2.65 | 0.25 | 2.56 | 6 | 15.36 |  | 0
F27 | 220kv | Disconnector(Pantograph) | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.09926 | 1.65 | 2.45 | 0.05 | 0.512 | 12 | 6.144
F28 | 220kv | Surge Arrestor | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.09926 | 1.65 | 2.45 | 0.05 | 0.512 | 0 | 0
F29 | 220kv | Post Insulator | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.9926 | 1.65 | 2.45 | 0.05 | 0.5445 | 10 | 5.445
F31 | 500kv | Pylon P31 | 10 | 5 | 3.4 | 1.6 | 1 | 1.65 | 0.15 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 5.6833 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 100.8
F31A | 500kv | Pylon P31A | 8.8 | 7.5 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.85 | 0.15 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2.6 | 3.4 | 1.2 | 123.12
F32 | 500kv | Busbar Pylon | 6 | 4 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 1.65 | 0.15 | 0.8 | 12 | 2 | 0 | 3.4166 | 2.2 | 3 | 0.8 | 38.4
F33 | 500kv | Circuit Breaker | 2.2 | 2.2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 8 | 1 | 0 | 0.1266 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 3.528
F34 | 500kv | Disconnector | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.7243 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.888
F35 | 500kv | Current Transformer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.1943 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 3.2
F36 | 500kv | Voltage Transformer | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 0.95 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.1643 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.888
F37 | 500kv | Surge Arrestor | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.1643 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.592
F38 | 500kv | Post Insulator | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 1 | 0 | 0.1643 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 2.592